## VG beregner
Før-situation
Kedlens ydelse (kW) | 25
Brændsel | Halm
Kedlens alder (år) | 20
Kedlens normvirkningsgrad, som ny | 0.9
Kedlens årsvirkningsgrad, som ny | 0.84946
Kedlens årsvirkningsgrad, ved udskiftningstidspunkt | 0.59897
Efter-situation
Kedlens ydelse (kW)
Kedlens normvirkningsgrad, som ny
Kedlens årsvirkningsgrad, som ny
Note on B2: Indtast kedlens nominelle ydelse i kW.
Note on B3: Vælg brændsel i rullemenuen.
Note on B4: Indtast den eksisterende kedels alder i hele antal år.
Note on B5: Indtast kedlens normvirkningsgrad fra kedelliste eller mærkeplade. Virkningsgraden indtastes som kommatal. Fx 0,90
Note on B10: Indtast kedlens nominelle ydelse i kW.
Note on B11: Indtast kedlens normvirkningsgrad fra kedelliste eller mærkeplade. Virkningsgraden indtastes som kommatal. Fx 0,90

## Specifik kedelliste
Testcenter | Fabrikat | Model | Type | Brændsel | Nominel ydelse (kW) | Normvirkningsgrad (kedel)
Bygholm | Alcon | AKU-250 | Portionsfyret halmkedel med fyrboksisolering, blæser, iltstyring og røgkøling | rundballer | 235 | 0.87
Bygholm | Alcon | AKT-450 | Portionsfyret halmkedel med fyrboksisolering, blæser, iltstyring og røgkøling | bigballer | 461 | 0.88
Bygholm | Aunslev | 6A | Automatisk halmanlæg | småballer | 40 | 0.64
Bygholm | Aunslev | Storgårdskedel | Portionsfyret halmkedel uden fyrboksisolering med blæser og røgkøling | bigballer | 300 | 0.61
Bygholm | Aunslev | 6B-150 | Automatisk halmanlæg | bigballer | 120 | 0.75
Bygholm | B. B. | 2/1-4 | Portionsfyret halmkedel med fyrboksisolering, blæser, røgtemperaturstyring og røgkøling | småballer | 45 | 0.59
TI | Baxi (HS Tarm) | Bonus 30 STD MK2 | Portionsfyret brændekedel m. modsat forbrænding | Brænde | 33 | 0.92
TI | Baxi (HS Tarm) | Bonus Light | Portionsfyret brændekedel m. modsat forbrænding | Brænde | 31 | 0.89
TI | Baxi (HS Tarm) | DBK/Scanpell | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 21 | 0.91
TI | Baxi (HS Tarm) | DBK/Scanpell | Portionsfyret brændekedel m. modsat forbrænding | Brænde | 30 | 0.92
TI | Baxi (HS Tarm) | MG 25 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 25 | 0.92
TI | Baxi (HS Tarm) | Solo Innova 30 LC MK2 | Portionsfyret brændekedel m. modsat forbrænding | Brænde | 33 | 0.93
TI | Baxi (HS Tarm) | Solo Innova 30 STD MK2 | Portionsfyret brændekedel m. modsat forbrænding | Brænde | 33 | 0.93
TI | Baxi (HS Tarm) | Solo Innova 50 LC MK2 | Portionsfyret brændekedel m. modsat forbrænding | Brænde | 50 | 0.94
TI | Baxi (HS Tarm) | Solo Innova 50 STD MK2 | Portionsfyret brændekedel m. modsat forbrænding | Brænde | 50 | 0.93
TI | Baxi (HS Tarm) | TPK HS20 / TPK HS20 LC | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 22 | 0.92
TI | Blacksmith Kleinsmedie | Prima Combi | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 24 | 0.92
Bygholm | Celcius | - | Portionsfyret halmkedel uden fyrboksisolering med blæser og røgkøling | småballer | 30 | 0.48
Bygholm | CN | 12 GK | Automatisk halmanlæg | småballer | 60 | 0.64
TI | CN Maskinfabrik | CN 40 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 46 | 0.92
Bygholm | Cormall | RHA 8 | Automatisk halmanlæg | småballer | 70 | 0.7
Bygholm | Cormall | RH 6 | Automatisk halmanlæg | småballer | 50 | 0.61
Bygholm | Dan Trim | UMP 600 | Automatisk halmanlæg | halmbriketter/snittet halm | 30 | 0.67
Bygholm | Danstoker | HN-2 | Portionsfyret halmkedel uden fyrboksisolering med simpel røgkøling (røgkanal, røgvender, røgkøler) | småballer | 30 | 0.38
TI | Ekopower | EkoHeat 1500 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 15.7 | 0.94
TI | Ekopower | EkoHeat 2500 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 24 | 0.94
TI | Ekopower | EkoHeat 4000 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 43 | 0.93
TI | Ekopower | EkoHeat 900 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 9.3 | 0.93
Bygholm | Faust | 140 | Portionsfyret halmkedel uden fyrboksisolering med blæser og røgkøling | rundballer | 60 | 0.39
Bygholm | Faust | 300 | Portionsfyret halmkedel uden fyrboksisolering med blæser og røgkøling | bigballer | 350 | 0.56
Bygholm | Faust | 350 | Portionsfyret halmkedel uden fyrboksisolering med blæser og røgkøling | bigballer | 500 | 0.61
Bygholm | Faust | 160 | Portionsfyret halmkedel uden fyrboksisolering med blæser og røgkøling | rundballer | 125 | 0.52
Bygholm | Faust | O 210 | Portionsfyret halmkedel med fyrboksisolering, blæser, iltstyring og røgkøling | bigballer | 284 | 0.78
Bygholm | Faust | O-350 | Portionsfyret halmkedel med fyrboksisolering, blæser, iltstyring og røgkøling | bigballer | 305 | 0.83
Bygholm | Faust | O 160 | Portionsfyret halmkedel med fyrboksisolering, blæser, iltstyring og røgkøling | rundballer | 211 | 0.85
Bygholm | Faust | HB 120 BIO | Automatisk flis/kornanlæg | flis | 139 | 0.91
Bygholm | Faust | HB 120 BIO | Automatisk træpilleanlæg | træpiller | 140 | 0.91
Bygholm | Faust | O-210 | Portionsfyret halmkedel med fyrboksisolering, blæser, iltstyring og røgkøling | bigballer | 388 | 0.85
TI | Gejs | Gejs K115 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 117 | 0.9
TI | Gejs | Gejs K-20 + Alcon KA 6100 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 19.6 | 0.9
TI | Gejs | Gejs K50 / 3A50 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 46 | 0.92
TI | Gejs | Gejs K-90 stoker + BIO-CK P 100 kedel | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 99 | 0.94
Bygholm | Halma | 1100 | Portionsfyret halmkedel uden fyrboksisolering med simpel røgkøling (røgkanal, røgvender, røgkøler) | småballer | 30 | 0.44
Bygholm | Halma | 500/8 | Automatisk halmanlæg | småballer | 60 | 0.63
Bygholm | Hazag | - | Automatisk halmanlæg | småballer | 20 | 0.39
TI | HDG | Compact 100 Pellets | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 112 | 0.92
TI | HDG | Compact 200 Pellets | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 198 | 0.9
TI | HDG | Compact C 50 Hackgut | Automatisk flis/kornanlæg | Flis | 48 | 0.92
TI | HDG | Compact C 50 Pellet | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 51 | 0.92
TI | HDG | Compact C 65 Hackgut | Automatisk flis/kornanlæg | Flis | 62 | 0.92
TI | HDG | Compact C 65 Pellets | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 69 | 0.9
TI | HDG | Compact C 80 Hackgut | Automatisk flis/kornanlæg | Flis | 85 | 0.92
TI | HDG | Compact C 80 Pellet | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 84 | 0.93
Bygholm | Holstebro | HA 602 | Automatisk halmanlæg | småballer | 50 | 0.58
Bygholm | Holstebro | FF-60 | Automatisk halmanlæg | småballer | 40 | 0.57
Bygholm | HS | Tarm 504 | Automatisk halmanlæg | småballer | 25 | 0.49
Bygholm | HSM | 18 | Portionsfyret halmkedel med fyrboksisolering, blæser, iltstyring og røgkøling | rundballer | 241 | 0.75
Bygholm | HSM | 35 | Portionsfyret halmkedel med fyrboksisolering, blæser, iltstyring og røgkøling | bigballer | 303 | 0.79
TI | IN-FIRE | Pelburn 16 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 15 | 0.95
Bygholm | JF | CB 50 L | Portionsfyret halmkedel uden fyrboksisolering med blæser og røgkøling | småballer | 80 | 0.6
TI | JSH Teknik | JS20TM træpillerfyr | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 19.6 | 0.88
TI | Jøma | JK18 + T-280 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 22 | 0.91
Bygholm | KF | p | Portionsfyret halmkedel uden fyrboksisolering med blæser og røgkøling | minibigballer | 100 | 0.65
Bygholm | KF | 106 | Portionsfyret halmkedel med fyrboksisolering, blæser, iltstyring og røgkøling | minibigballer | 198 | 0.75
Bygholm | KF | 108 | Portionsfyret halmkedel med fyrboksisolering, blæser, iltstyring og røgkøling | bigballer | 337 | 0.79
Bygholm | KF | 107 | Portionsfyret halmkedel med fyrboksisolering, blæser, iltstyring og røgkøling | rundballer | 213 | 0.84
Bygholm | KF | 106 | Portionsfyret halmkedel med fyrboksisolering, blæser, iltstyring og røgkøling | minibigballer | 175 | 0.77
Bygholm | KF | 109 | Portionsfyret halmkedel med fyrboksisolering, blæser, iltstyring og røgkøling | bigballer | 570 | 0.84
TI | Kozlusan | MGM Comfort 15 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 17.3 | 0.95
TI | Kozlusan | MGM Comfort 25 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 24 | 0.93
TI | Kozlusan | MGM Comfort Lux 100 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 99 | 0.95
TI | Kozlusan | MGM Comfort Lux 200 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 196 | 0.93
TI | Kozlusan | MGM Comfort Lux 70 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 85 | 0.95
TI | Kozlusan | MGM Junior | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 9.7 | 0.93
TI | KSM STOKER A/S | KSM 175-13 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 12.1 | 0.92
TI | KSM STOKER A/S | KSM-Multistoker 275-18 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 19.2 | 0.92
TI | KSM STOKER A/S | KSM-Multistoker 575-50 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 49 | 0.92
TI | KSM STOKER A/S | KSM-Multistoker 775-75 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 75 | 0.92
TI | KSM STOKER A/S | KSM-Multistoker 975-95 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 98 | 0.92
TI | Lekea Dan Trim | AKL100 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 102 | 0.91
Bygholm | LINKA | P 50 | Automatisk træpilleanlæg | træpiller | 48 | 0.92
Bygholm | LIN-KA | VHE | Automatisk halmanlæg | småballer | 150 | 0.61
Bygholm | LIN-KA | Lillesøster | Automatisk halmanlæg | småballer | 75 | 0.75
Bygholm | LIN-KA | 4 i 1 | Automatisk halmanlæg | bigballer | 70 | 0.67
Bygholm | LIN-KA | 70 | Automatisk halmanlæg | minibigballer | 70 | 0.77
Bygholm | LIN-KA | Multimiser 10 | Automatisk flis/kornanlæg | flis | 176 | 0.86
Bygholm | LIN-KA | H 200 | Automatisk halmanlæg | bigballer | 172 | 0.88
Bygholm | LIN-KA | F 120 | Automatisk flis/kornanlæg | flis | 118 | 0.9
Bygholm | LIN-KA | P 120 | Automatisk træpilleanlæg | træpiller | 131 | 0.9
Bygholm | LIN-KA | F 200 | Automatisk flis/kornanlæg | flis | 232 | 0.91
Bygholm | LIN-KA | P 200 | Automatisk træpilleanlæg | træpiller | 235 | 0.93
Bygholm | LIN-KA | 100 Max | Automatisk halmanlæg | minibigballer | 93 | 0.84
Bygholm | LIN-KA | P 100 | Automatisk træpilleanlæg | træpiller | 112 | 0.95
Bygholm | LIN-KA | P 250 | Automatisk træpilleanlæg | træpiller | 259 | 0.95
TI | LIN-KA | 100 kW | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 105 | 0.9
TI | LIN-KA | 100 kW med cyklon | Automatisk flis/kornanlæg | Korn | 107 | 0.92
TI | LIN-KA | 100 kW med cyklon | Automatisk flis/kornanlæg | Flis | 100 | 0.93
TI | LIN-KA | 1000 H | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 915 | 0.96
TI | LIN-KA | 1000 H med cyklon | Automatisk flis/kornanlæg | Flis | 913 | 0.97
TI | LIN-KA | 1000 H med cyklon og filter | Automatisk flis/kornanlæg | Korn | 937 | 0.96
TI | LIN-KA | 250 H | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 256 | 0.94
TI | LIN-KA | 250 H med cyklon | Automatisk flis/kornanlæg | Flis | 234 | 0.96
TI | LIN-KA | 250 H med cyklon og filter | Automatisk flis/kornanlæg | Korn | 259 | 0.93
TI | LIN-KA | 400 H | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 400 | 0.95
TI | LIN-KA | 400 H med cyklon | Automatisk flis/kornanlæg | Flis | 400 | 0.96
TI | LIN-KA | 400 H med cyklon og filter | Automatisk flis/kornanlæg | Korn | 400 | 0.94
TI | LIN-KA | 500 H | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 495 | 0.95
TI | LIN-KA | 500 H med cyklon | Automatisk flis/kornanlæg | Flis | 500 | 0.96
TI | LIN-KA | 500 H med cyklon og filter | Automatisk flis/kornanlæg | Korn | 510 | 0.94
TI | LIN-KA | 600 H | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 600 | 0.96
TI | LIN-KA | 600 H med cyklon | Automatisk flis/kornanlæg | Flis | 600 | 0.96
TI | LIN-KA | 600 H med cyklon og filter | Automatisk flis/kornanlæg | Korn | 600 | 0.95
TI | LIN-KA | 800 H | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 800 | 0.96
TI | LIN-KA | 800 H med cyklon | Automatisk flis/kornanlæg | Flis | 800 | 0.96
TI | LIN-KA | 800 H med cyklon og filter | Automatisk flis/kornanlæg | Korn | 800 | 0.95
Bygholm | Lydersen | RH 8 | Automatisk halmanlæg | halmbriketter/snittet halm | 50 | 0.68
TI | NBE | RTB 10 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 10.5 | 0.94
TI | NBE | RTB 16 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 17 | 0.91
TI | NBE | RTB 30 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 25 | 0.91
TI | NBE | RTB 50 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 47 | 0.94
TI | NBE | RTB 80 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 78 | 0.94
TI | NBE | Scotte/Woody/BioPel/BMHT/NBE 10+BlackStar 1016 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 10.8 | 0.93
TI | NBE | Scotte/Woody/BioPel/BMHT/NBE 16+BlackStar 1016 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 13.4 | 0.93
TI | NBE | Scotte/Woody/BioPel/BMHT/NBE 30+BlackStar 2030 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 24 | 0.95
TI | NBE | Scotte/Woody/BioPel/BMHT/NBE 50+BlackStar 4050 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 48 | 0.91
Bygholm | Overdahl | K 150 | Portionsfyret halmkedel med fyrboksisolering, blæser, iltstyring og røgkøling | minibigballer | 168 | 0.83
Bygholm | Overdahl | K 120 | Portionsfyret halmkedel med fyrboksisolering, blæser, iltstyring og røgkøling | småballer | 63 | 0.75
Bygholm | Passat | HO-65 | Portionsfyret halmkedel uden fyrboksisolering med simpel røgkøling (røgkanal, røgvender, røgkøler) | småballer | 50 | 0.47
Bygholm | Passat | HO-100 | Portionsfyret halmkedel uden fyrboksisolering med simpel røgkøling (røgkanal, røgvender, røgkøler) | småballer | 80 | 0.56
Bygholm | Passat | HEO-150 | Automatisk halmanlæg | småballer | 100 | 0.7
Bygholm | Passat | HOU 300 | Portionsfyret halmkedel uden fyrboksisolering med blæser og røgkøling | rundballer | 150 | 0.5
Bygholm | Passat | HO - 140 | Automatisk halmanlæg | bigballer | 150 | 0.71
Bygholm | Passat | HO - 120 | Automatisk halmanlæg | minibigballer | 140 | 0.74
Bygholm | Passat | HO 180 | Automatisk halmanlæg | bigballer | 187 | 0.88
Bygholm | Passat | HO 180 | Automatisk flis/kornanlæg | flis | 225 | 0.9
Bygholm | Passat | HO 180 | Automatisk træpilleanlæg | træpiller | 227 | 0.91
Bygholm | Pilevang | PM 130 | Portionsfyret halmkedel med fyrboksisolering, blæser, røgtemperaturstyring og røgkøling | minibigballer | 110 | 0.7
Bygholm | Pilevang | PM 320 | Portionsfyret halmkedel med fyrboksisolering, blæser, røgtemperaturstyring og røgkøling | bigballer | 250 | 0.75
Bygholm | Pilevang | PM 130 | Portionsfyret halmkedel med fyrboksisolering, blæser, røgtemperaturstyring og røgkøling | minibigballer | 110 | 0.72
Bygholm | Pilevang | PM 350 | Portionsfyret halmkedel med fyrboksisolering, blæser, iltstyring og røgkøling | bigballer | 361 | 0.76
Bygholm | Ran Heat | RHE 13-6 | Portionsfyret halmkedel med fyrboksisolering, blæser, røgtemperaturstyring og røgkøling | minibigballer | 65 | 0.58
TI | REFO | REFO 40 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 37 | 0.93
Bygholm | REKA | HK 65 | Automatisk halmanlæg | småballer | 60 | 0.65
Bygholm | REKA | HKRST 80 | Automatisk halmanlæg | bigballer | 106 | 0.81
Bygholm | REKA | HKRST 80 | Automatisk træpilleanlæg | træpiller | 103 | 0.85
Bygholm | REKA | HKRST 80 | Automatisk flis/kornanlæg | flis | 93 | 0.87
Bygholm | REKA | HKRST 60 | Automatisk halmanlæg | minibigballer | 54 | 0.85
Bygholm | REKA | HKRST 60 | Automatisk flis/kornanlæg | flis | 52 | 0.84
Bygholm | REKA | HKRST 60 | Automatisk træpilleanlæg | træpiller | 52 | 0.88
TI | REKA | HKRST 10N | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 15.2 | 0.91
TI | REKA | HKRST 20 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 40 | 0.93
TI | REKA | HKRST 30 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 41 | 0.9
TI | REKA | TPK 12 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 14.1 | 0.89
TI | Scandtec | TPK 24 + Scandpell | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 22 | 0.91
Bygholm | Skelhøje | RV 75 | Portionsfyret halmkedel uden fyrboksisolering med simpel røgkøling (røgkanal, røgvender, røgkøler) | småballer | 30 | 0.44
Bygholm | Skelhøje | RV 330 | Portionsfyret halmkedel uden fyrboksisolering med blæser og røgkøling | bigballer | 175 | 0.54
Bygholm | Skelhøje | R-630 | Portionsfyret halmkedel uden fyrboksisolering med blæser og røgkøling | bigballer | 600 | 0.62
Bygholm | Skelhøje | RVV 150 | Portionsfyret halmkedel uden fyrboksisolering med blæser og røgkøling | minibigballer | 150 | 0.61
Bygholm | Skelhøje | RU-3-930 | Portionsfyret halmkedel uden fyrboksisolering med blæser og røgkøling | bigballer | 660 | 0.63
Bygholm | Skelhøje | RAU-2-350 | Portionsfyret halmkedel med fyrboksisolering, blæser, røgtemperaturstyring og røgkøling | bigballer | 330 | 0.7
Bygholm | Skelhøje | RAU -2- 330 | Portionsfyret halmkedel med fyrboksisolering, blæser, iltstyring og røgkøling | bigballer | 303 | 0.81
Bygholm | Skelhøje | RAU-2-170 | Portionsfyret halmkedel med fyrboksisolering, blæser, iltstyring og røgkøling | minibigballer | 139 | 0.67
Bygholm | Skelhøje | RAU-2-302 | Portionsfyret halmkedel med fyrboksisolering, blæser, iltstyring og røgkøling | rundballer | 284 | 0.82
Bygholm | Skeltek | RM 10 | Portionsfyret halmkedel med fyrboksisolering, blæser, røgtemperaturstyring og røgkøling | småballer | 63 | 0.71
Bygholm | Skeltek | RM 25-2 | Portionsfyret halmkedel med fyrboksisolering, blæser, iltstyring og røgkøling | minibigballer | 73 | 0.76
TI | Stokergården | DB 16 og DB Multi Mini | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 17.5 | 0.9
Bygholm | Suno | LK 65 | Portionsfyret halmkedel uden fyrboksisolering med blæser og røgkøling | småballer | 50 | 0.49
TI | Sydjysk Stoker | Jøma Vulcanus / JK 20 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 21 | 0.89
Bygholm | Søllinge | SA 32 | Portionsfyret halmkedel med fyrboksisolering, blæser, iltstyring og røgkøling | bigballer | 324 | 0.78
TI | Thermo FLUX D.O.O | Pelling 25 ECO | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 26 | 0.91
TI | Thermo FLUX D.O.O | Pelling 35 ECO | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 35 | 0.91
TI | Thermo FLUX D.O.O | Pelling 50 ECO | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 51 | 0.91
Bygholm | Thyregod | - | Portionsfyret halmkedel uden fyrboksisolering med simpel røgkøling (røgkanal, røgvender, røgkøler) | småballer | 20 | 0.42
Bygholm | Thyregod | U 2 | Portionsfyret halmkedel uden fyrboksisolering med blæser og røgkøling | småballer | 35 | 0.49
Bygholm | Twin Heat | M 40 SAR | Automatisk flis/kornanlæg | flis | 30 | 0.73
TI | TWIN HEAT | Cpi 12 | Automatisk flis/kornanlæg | Flis | 9.8 | 0.9
TI | TWIN HEAT | Cpi 12 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 10.7 | 0.92
TI | TWIN HEAT | CS 150i | Automatisk flis/kornanlæg | Korn | 154 | 0.89
TI | TWIN HEAT | CS 150i | Automatisk flis/kornanlæg | Flis | 149 | 0.9
TI | TWIN HEAT | CS 200i | Automatisk flis/kornanlæg | Flis | 199 | 0.9
TI | TWIN HEAT | CS120i | Automatisk flis/kornanlæg | Flis | 118 | 0.92
TI | TWIN HEAT | CS120i | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 118 | 0.92
TI | TWIN HEAT | CS250i | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 229 | 0.9
TI | TWIN HEAT | M20i+A2 m/iltst. | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 29 | 0.9
TI | TWIN HEAT | M20i+A2 m/iltst. | Automatisk flis/kornanlæg | Flis | 27 | 0.91
TI | TWIN HEAT | M40i | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 50 | 0.93
TI | TWIN HEAT | M40i | Automatisk flis/kornanlæg | Flis | 39 | 0.89
TI | TWIN HEAT | M80i | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 79 | 0.93
TI | TWIN HEAT | M80i+A8 m/iltst. | Automatisk flis/kornanlæg | Flis | 68 | 0.89
Bygholm | Veerst | STH 70 | Automatisk halmanlæg | halmbriketter/snittet halm | 30 | 0.56
Bygholm | Veerst | Brande 12 F | Automatisk halmanlæg | halmbriketter/snittet halm | 150 | 0.73
Bygholm | Veerst | RR 100 | Automatisk halmanlæg | halmbriketter/snittet halm | 75 | 0.67
TI | VVS-Eksperten | BioMax 10 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 10.5 | 0.95
TI | VVS-Eksperten | BioMax 15 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 18.8 | 0.92
TI | VVS-Eksperten | BioMax 25 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 25 | 0.92
TI | Värmebaronen AB | Viking Bio 200 | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 24 | 0.92
TI | Vølund Varmeteknik | Pellux 100 + PB20 MAX | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 18.7 | 0.92
TI | Vølund Varmeteknik | Pellux 100/30 kedel + PBMAX 30 brænder | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 29 | 0.91
TI | Vølund Varmeteknik | Pellux 200 Exclusive kedel + PBMAX 20.1 brænder | Automatisk træpilleanlæg | Træpiller | 20 | 0.89

## Type kedeliste
Normvirkningsgrad (kedel)
Automatisk halmanlæg | 0.88
Automatisk flis/flisanlæg | 0.97
Portionsfyret fastbrændselskedel uden omvendt forbænding (gennem eller underforbrænding)1 | 0.7
Portionsfyret fastbrændselskedel med omvendt forbrænding | 0.94
Portionsfyret halmkedel uden fyrboksisolering | 0.65
Portionsfyret halmkedel med fyrboksisolering | 0.88
1 Note: kedellisten er baseret på prøvningsdata fra hhv. Bygholm og Teknologisk Institut og fremgår af standardløsningens tilhørende beregner. Kedeltyper fremgår af den samlede oversigt over prøvningsattester. I hver kategori er der, ud fra forsigtighedsprincipper, anvendt værdien for kedlen med højeste virkningsgrad.

## Ark1 (hidden)
[8 empty] | 4 | Halm | 0.70512 |  | Ydelse | 0.01
Brændsel | Halm | 0.70512
Ydelse | 25 | 0.94384 | [5 empty] | 1 | Træpiller | 0.80466 |  | 1000 | 0.96
Alder | 20 | [6 empty] | 2 | Brænde | 0.78449 |  | 100 | 0.95
Virk. ny | 90 | [6 empty] | 3 | Flis | 0.76778 |  | 10 | 0.94
[8 empty] | 4 | Halm | 0.70512
Korr. virk. | 0.70512
Virk. nu | 63.4604
Fald | 26.5396
Korr. til årsvirk. | 0.94384 |  |  | Træpiller | Brænde | Flis | Halm |  | Træpiller | 0.80466
Års virk. ny | 84.9457 |  | 1 | 0.891 | 0.88655 | 0.86881 | 0.8338
Års virk. nu | 59.8966 |  | 10 | 0.765 | 0.74817 | 0.73321 | 0.68085 |  | 1 | 0.99
Fald | 25.0491 |  | 30 | 0.702 | 0.68094 | 0.66732 | 0.60583 |  | 10 | 0.85
[9 empty] | 30 | 0.78
[9 empty] | Brænde | 0.78449
[9 empty] | 1 | 0.98505
[9 empty] | 10 | 0.8313
[9 empty] | 30 | 0.7566
[9 empty] | Flis | 0.76778 | 0.98
[9 empty] | 1 | 0.96535
[9 empty] | 10 | 0.81467
[9 empty] | 30 | 0.74147
[9 empty] | Halm | 0.70512 | 0.95
[9 empty] | 1 | 0.92644
[9 empty] | 10 | 0.7565
[9 empty] | 30 | 0.67314

## Ark1 (2) (hidden)
[8 empty] | 1 | Træpiller | 0.84764 |  | Ydelse | 0.01
Brændsel | Træpiller | 0.84764
Ydelse | 0 | #NUM! | [5 empty] | 1 | Træpiller | 0.84764 |  | 1000 | 0.96
Alder | 10 | [6 empty] | 2 | Brænde | 0.83093 |  | 100 | 0.95
Virk. ny | 0 | [6 empty] | 3 | Flis | 0.81353 |  | 10 | 0.94
[8 empty] | 4 | Halm | 0.75641
Korr. virk. | 0.84764
Virk. nu | 0
Fald | 0
Korr. til årsvirk. | #NUM! |  |  | Træpiller | Brænde | Flis | Halm |  | Træpiller | 0.84764
Års virk. ny | #NUM! |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Års virk. nu | #NUM! |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0.99
Fald | #NUM! |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0.85
[9 empty] | 30 | 0.78
[9 empty] | Brænde | 0.83093
[9 empty] | 1 | 0.98505
[9 empty] | 10 | 0.8313
[9 empty] | 30 | 0.7566
[9 empty] | Flis | 0.81353 | 0.98
[9 empty] | 1 | 0.96535
[9 empty] | 10 | 0.81467
[9 empty] | 30 | 0.74147
[9 empty] | Halm | 0.75641 | 0.95
[9 empty] | 1 | 0.92644
[9 empty] | 10 | 0.7565
[9 empty] | 30 | 0.67314