## Forside
Standardløsningskatalog for udskiftning af brændselskedler til og med 1000 kW med beregner af energiforbruget
Vers. 1 15.08.2022
| Sådan kommer du i gang | Det kan du
| 1. Læs om de aktuelle energisparetiltag på fanen "Beskrivelse" | 1. Se hvilke projekter der er indbefattet standardløsningen
| 2. Udfyld standardløsningen | 2. Se dokumentationskrav der er gældende for standardløsningen
3. Vedlæg den udfyldte standardløsning i fase 2 ansøgningsskemaet
4. Hvis du går i stå, Læs "Vejledning til standardløsning for udskiftning af brændselskedler til og med 1000 kW med beregner af energiforbruget"

## Beskrivelse
Standardløsningskatalog for udskiftning af brændselskedler til og med 1000 kW med beregner af energiforbruget
Vers. 1 15.08.2022
Standardløsningen er henvendt til de situationer, hvor projektet omhandler udskiftning af eksisterende brændselskedel. standardløsningen er frivillig at anvende, men hvis ikke den anvendes, er det obligatorisk at anvende ”Standardløsning for udskiftning eller ombygning/optimering af brændselskedler til og med 1.000 kW”.
1 | Udskiftning af brændselskedel til og med 1000 kW med beregner af energiforbruget
Denne standardløsning benyttes til beregning af energibesparelse ved udskiftning af eksisterende brændselskedel til og med 1000 kW. Standardløsningen kan kun benyttes til projekter, som har et dokumenteret energiforbrug. Energiforbruget i før-situation skal dokumenteres ved fakturaer eller opgørelse over gasmåler. Standardløsningen omfatter ikke udskiftning af halmkedler.

## Beregner
Forside |  | Standardløsningskatalog for brændselskedler til og med 1.000 kW med beregner af energiforbruget
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder
Udskiftning af brændselskedel til og med 1000 kW med beregner af energiforbruget
Afgrænsning af standardløsning
• | Er den eksisterende og evt. nye kedel varmtvands/-dampkedler? | [6 empty] | Ja | 0
• | Er der tale om en fuld udskiftning af eksisterende brændselskedel? | [6 empty] | Ja | 0
• | Har brændselskedlen en varmeydelse på 1000 kW eller mindre? | [6 empty] | Ja | 0
• | Er energiforbruget i før-situationen dokumenteret via faktura eller udtræk fra gasmåler? | [6 empty] | Ja | 0
Spørgsmål om afgrænsning er ikke besvaret |  |  | Gule felter skal udfyldes |  | 0
Grå felter skal IKKE udfyldes
Input | [6 empty] | Resultat
1 | Angivelse af nuværende brændselskedel | [5 empty] | Energitype i før-situationen |  | -
1.1 | Brændselstype | [5 empty] | Energiforbrug i før-situationen |  | - | MWh/år
1.2 | Årgang af eksisterende kedel [årstal]
1.3 | Kedeltype | [5 empty] | Energitype i efter-situationen |  | -
1.4 | Kedlens effekt/varmeydelse [kW] | [5 empty] | Energiforbrug i efter-situationen |  | - | MWh/år
1.5 | Årsvirkningsgraden [%] | [5 empty] | Procentvis besparelse |  | - | %
[7 empty] | Energibesparelse pr. år |  | - | MWh/år
2 | Opgørelse af nuværende forbrug |  | År | Måned
2.1 | Angiv seneste periodes første måned og år | [5 empty] | Specifikke dokumentationskrav til standardløsningen |  |  |  |  | 1
2.2 | Er forbruget opgjort over 1 eller 3 år? | [10 empty] | 3
0
2.3 | Graddagekorrigeret varmeforbrug
I hvilken branche anvendes kedlen?
kg/år
Gennemsnitligt årligt graddagekorrigeret forbrug af brændsel
3 | Forventet nye varmeforsyning
3.1 | Opvarmningstype |  |  |  |  | 0
0
0
0
Retur
Dokumentationskrav ved fase 2 ansøgning:
Der skal indsendes et billede af brændselskedlen. Desuden skal effekt og alder på brændselskedlen også dokumenteres. Dette kunne eksempelvis være vha. et billede af mærkepladen eller en faktura på eksisterende brændselskedel.
Energiforbruget skal opgøres med fakturaer eller en opgørelse over en gasmåler. Opgørelsen skal dække over 12 sammenhængende måneder eller 3 sammenhængende år forud for ansøgning og må maksimalt være 1 år gammel på tidspunktet for fase 1 ansøgningen.
Ved manuel indtastning af graddageuafhængigt forbrug (GUF), skal værdierne dokumenteres.
Dokumentationskrav ved ansøgning om udbetaling:
Ved ansøgning om udbetaling skal der indsendes dokumentation i form af et datablad for virkningsgrad for brændselskedel /SCOP-værdi for varmepumpen.
Der skal vedlægges billeddokumentation af den nye varmeløsning.
For yderligere vejledning henvises der til vejledning "Standardløsning for udskiftning af brændselskedler til og med 1.000 kW med beregner af energiforbruget":

## Forbrugsberegner (hidden)
| Før-situation |  |  |  |  | Ja |  |  |  |  | Gammel kedel |  |  |  | Nye kedel
[6 empty] | Nej |  |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | Ydelse | 0.01
| Brændsel | 0 | 0 | #N/A
| Ydelse | 0 |  | #NUM! | [5 empty] | 1 | Træpiller | 0.51847 |  | 1 | Træpiller | 0.9904 | 1000 | 0.96
| Alder | 2022 | [7 empty] | 2 | Brænde | 0.47521 |  | 2 | Brænde | 0.9852 | 100 | 0.95
| Virk. ny | #N/A | [7 empty] | 3 | Flis | 0.46312 |  | 3 | Flis | 0.9655 | 10 | 0.94
[10 empty] | 4 | Halm | 0.36352 |  | 4 | Halm | 0.9268
| Korr. virk. | #N/A | [7 empty] | 5 | Olie | 0.49807 |  | 5 | Olie | 0.97
| Virk. nu | #N/A | [7 empty] | 6 | Naturgas | 0.50523 |  | 6 | Naturgas | 1
| Fald | #N/A | [7 empty] | 7 | Kul/koks | 0.47521 |  | 7 | Kul og koks | 0.9852
| Korr. til årsvirk. | #NUM! |  |  |  | Træpiller | Brænde | Flis | Halm |  | Træpiller | 0.51847 |  |  | Træpiller | 0.9904
| Års virk. ny | #N/A |  |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Års virk. nu | #N/A | Årsvirk. Nu | #N/A | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1 | 0.99 |  |  | 1 | 0.99
| Fald | #N/A |  |  | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 10 | 0.85 |  |  | 10 | 0.85
[11 empty] | 30 | 0.78 |  |  | 30 | 0.78
| 2022 | 2019
[11 empty] | Brænde | 0.47521 |  |  | Brænde | 0.9852
[11 empty] | 1 | 0.98505 |  |  | 1 | 0.98505
[11 empty] | 10 | 0.8313 |  |  | 10 | 0.8313
[11 empty] | 30 | 0.7566 |  |  | 30 | 0.7566
[11 empty] | Flis | 0.46312 | 0.98 |  | Flis | 0.9655
[11 empty] | 1 | 0.96535 |  |  | 1 | 0.96535
[11 empty] | 10 | 0.81467 |  |  | 10 | 0.81467
[11 empty] | 30 | 0.74147 |  |  | 30 | 0.74147
[11 empty] | Halm | 0.36352 | 0.95 |  | Halm | 0.9268
[11 empty] | 1 | 0.92644 |  |  | 1 | 0.92644
[11 empty] | 10 | 0.7565 |  |  | 10 | 0.7565
[11 empty] | 30 | 0.67314 |  |  | 30 | 0.67314
Efter-situation
| Brændsel | 0 | 0 | #N/A
| Ydelse | 0 |  | #NUM! | [6 empty] | Olie | 0.49807 | 0.95 |  | Olie | 0.97
| Alder | 2022
| Virk. ny | 0 | [8 empty] | 1 | 0.92644 |  |  | 1 | 0.92644
[11 empty] | 10 | 0.7565 |  |  | 10 | 0.7565
[11 empty] | 30 | 0.67314 |  |  | 30 | 0.67314
| Korr. virk. | #N/A
| Virk. nu | #N/A
| Fald | #N/A | 0
| Korr. til årsvirk. | #NUM! | [8 empty] | Gas | 0.50523 |  |  | Gas | 1
| Års virk. ny | #NUM!
| Års virk. nu | #NUM! | [8 empty] | 1 | 0.92644 |  |  | 1 | 0.92644
| Fald | #NUM! | [8 empty] | 10 | 0.7565 |  |  | 10 | 0.7565
[11 empty] | 30 | 0.67314 |  |  | 30 | 0.67314
[11 empty] | Kul/koks | 0.47521
[11 empty] | 1 | 0.9852
[11 empty] | 10 | 0.83093
[11 empty] | 30 | 0.75732
Energiforbrug Før-situation
Brændsel | 0 |  | Brændværdier
Brændværdi | #N/A | kWh/Kg | Naturgas | 10.53 | kWh/NM3 | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
|  |  | Fyringsolie | 9.87 | kWh/l | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
Brændselsforbrug |  | Kg | Flis | 2.5833 | kWh/kg | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
|  |  | Træpiller | 4.8611 | kWh/kg | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
Energiforbrug - brændsel | #VALUE! | kWh | Stenkul | 6.615 | kWh/kg | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
|  |  | Koks | 7.92 | kWh/kg | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
Varmebehov | #VALUE! | kWh | Heavy Fuel Oil | 10.89 | kWh/l
|  |  | Halm | 4.0278 | kWh/kg |  | Brændværdi for kul/koks
[7 empty] | Koks | 7.92
Energiforbrug Efter-situation | [6 empty] | Stenkul_min | 4.7
Brændsel | 0 | [5 empty] | Stenkul_max | 8.53 |  | Naturgas | naturgas
Brændværdi | #N/A | kWh/Kg | Varmepumpe | 1 |  |  | Stenkul_gns | 6.615 |  | Fyringsolie | fyringsolie
|  |  | Fjernvarme | 1 |  |  | Gennemsnit | 7.2675 |  | Flis | flis
Varmebehov efter | #VALUE! | kWh | Elkedel | 1 | [5 empty] | Træpiller | træpiller
|  |  | Naturgas | [6 empty] | Stenkul | stenkul
Brændseslforbrug efter | #VALUE! | kWh | Fyringsolie | [6 empty] | Koks | koks
|  |  | Flis | [6 empty] | Heavy Fuel Oil | Heavy Fuel Oil
Mængde brændsel | #VALUE! | Kg | Træpiller | [6 empty] | Halm | halm
Halm
SCOP | 0 |  | Heavy Fuel Oil | [6 empty] | Tjek | #N/A
Stenkul
Maksimal brændselsforbrug |  |  | Koks
Brændselstype i før-situationen | 0
Brændværdi | #N/A | kWh/Kg
Ydelse | 0 | kW
Teoretisk energiforbrug | 0 | kWh
Teoretisk brændselsforbrug | #N/A | Kg
Virkningsgrad for ny kedel/varmepumpe
Virkningsgrad for ny kedel | 0 | %
Kapacitet på ny kedel | 0 | kW
Årsvirkningsgrad for ny kedel | #NUM! | %
Energityper til indtastning på portal | 0
Før-situation | 0
Efter-situation | 0

## Virkningsgradsberegner (hidden)
Angivet effekt | 0
Kedeltype | 0 | [5 empty] | 2022
Årgang | 0
Angivet kedeltype | 0
Kapacitetsinterval | 0 | [7 empty] | 0
Tjek om valgt kedel findes i nedenstående liste
Olie | [8 empty] | 0
|  | 1-69 kW | 70 - 199 kW | 200-1000 kW
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | "
| Uisoleret kedel | 81% | 83% | 87%
| Delvist isoleret kedel | 84% | 87% | 89% | 1 | 1-69 kW
| Isoleret kedel | 87% | 88% | 91% | 2 | 70 - 199 kW
| Kedel fra 1970 - 1990 | 91% | 92% | 93% | 3 | 200-1000 kW
| Kondenserende kedel, over 10 år | 98% | 99% | 99%
| Kondenserende kedel, under 10 år | 102% | 103% | 101%
Virkningsgrad - olie | #N/A | 1
Naturgas
|  | 1-69 kW | 70 - 199 kW | 200-1000 kW
|  | 1 | 2 | 3
| Ikke kondenserende kedel | 90% | 86% | 93% | 1 | 1-69 kW
| Kondenserende kedel, over 10 år | 96% | 101% | 102% | 2 | 70 - 199 kW
| Kondenserende kedel, under 10 år | 102% | 102% | 103% | 3 | 200-1000 kW
Virkningsgrad - Naturgas | #N/A
Halmkedler
1-1000 kW
1
| Automatisk halmanlæg | 88% |  |  | 1 | 1-1000 kW
| Portionsfyret halmkedel uden fyrboksisolering med simpel røgkøling (røgkanal, røgvender, røgkøler) | 75%
| Portionsfyret halmkedel uden fyrboksisolering med blæser og røgkøling | 75%
| Portionsfyret halmkedel med fyrboksisolering, blæser, røgtemperaturstyring og røgkøling | 75%
| Portionsfyret halmkedel med fyrboksisolering, blæser, iltstyring og røgkøling | 88%
Virkningsgrad - Halm | #N/A
Flis/korn
1-1000 kW
1
| Automatisk flis/kornanlæg | 97% |  |  | 1 | 1-1000 kW
Virkningsgrad - Flis | #N/A
Træpiller
1-1000 kW
1
| Automatisk træpilleanlæg | 96% |  |  | 1 | 1-1000 kW
Virkningsgrad - Træpiller | #N/A
Brænde
1-1000 kW
1
| Portionsfyret brændekedel m. modsat forbrænding | 94% |  |  | 1 | 1-1000 kW
Virkningsgrad - Brænde | #N/A
Virkningsgrader
Olie | #N/A
Naturgas | #N/A
Halm | #N/A
Flis | #N/A
Træpiller | #N/A
Brænde | #N/A
Kul/koks | 0%
Virkningsgrad ved ny | #N/A

## Graddageberegner (hidden)
| A | B | C | D | E | F
December | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December |  |  | Start- og slutmåned
| Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December |  |  |  | Startmåned | 0
| Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December |  |  |  |  | Månedsnummer | #N/A
| April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | [5 empty] | Foregående månedsnummer | #N/A
| Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | [6 empty] | Foregående måned | #N/A
| Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December
| Juli | August | September | Oktober | November | December
| August | September | Oktober | November | December
| September | Oktober | November | December
| Oktober | November | December
| November | December
December
Måneder tilbage af året | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
D
Graddage jf. DMI
Normalår graddage i løbet af et år
[16 empty] | År | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | Kontrol | Fra DMI's årsoversigt | Forskel
| Januar | 468 | 468 | [12 empty] | 2017 | 483.4 | 423 | 380.3 | 321.7 | 158 | 71.1 | 48.1 | 37 | 111 | 181.9 | 341.5 | 412.9 | 2969.9 | 2970.1 | -0.2
| Februar | 431 | 899 | 431 | [11 empty] | 2018 | 454.6 | 495.8 | 516.6 | 258 | 76.8 | 39.2 | 10.2 | 26.3 | 90.1 | 207.4 | 332.2 | 393 | 2900.2 | 2900 | 0.2
| Marts | 412 | 1311 | 843 | 412 | [10 empty] | 2019 | 468.9 | 358.1 | 361.2 | 267.3 | 222.6 | 40.6 | 46.4 | 20.7 | 108.8 | 235.1 | 337.6 | 379.8 | 2847.1 | 2847.3 | -0.2
| April | 287 | 1598 | 1130 | 699 | 287 | [9 empty] | 2020 | 356.7 | 357.6 | 389.8 | 280.1 | 213.4 | 43.8 | 73.3 | 25.5 | 93.1 | 205.7 | 279.5 | 395.7 | 2714.2 | 2714.5 | -0.3
| Maj | 169 | 1767 | 1299 | 868 | 456 | 169 | [8 empty] | 2021 | 503.2 | 473 | 407 | 343.3 | 222.9 | 45 | 8.4 | 44.2 | 78.5 | 202.8 | 307 | 463.2 | 3098.5 | 3098.4 | 0.1
| Juni | 73 | 1840 | 1372 | 941 | 529 | 242 | 73 | [7 empty] | 2022 | 401.3 | 362.8 | 412.1 | 313.3 | 170.7 | 72.7 | 38.7 | 20.2 | 96.3 | 206.58 | 319.56 | 408.92
| Juli | 39 | 1879 | 1411 | 980 | 568 | 281 | 112 | 39 | [19 empty] | 2905.98
| August | 32 | 1911 | 1443 | 1012 | 600 | 313 | 144 | 71 | 32
| September | 96 | 2007 | 1539 | 1108 | 696 | 409 | 240 | 167 | 128 | 96
| Oktober | 213 | 2220 | 1752 | 1321 | 909 | 622 | 453 | 380 | 341 | 309 | 213
| November | 323 | 2543 | 2075 | 1644 | 1232 | 945 | 776 | 703 | 664 | 632 | 536 | 323
| December | 398 | 2941 | 2473 | 2042 | 1630 | 1343 | 1174 | 1101 | 1062 | 1030 | 934 | 721 | 398
| Månednummer |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 0 | #N/A
|  |  | 8: 0; 12: Januar | Januar | Januar
|  |  | 8: #N/A; 12: 12 | 12 | 12
Summeret sum
[8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | Graddage i kalenderår | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | 1 | Januar | #N/A | #N/A | FALSE
[9 empty] | 2 | Februar | #N/A | #N/A | FALSE
[5 empty] | Graddage over 12 måneder |  | FALSE |  | 3 | Marts | #N/A | #N/A | FALSE
[9 empty] | 4 | April | #N/A | #N/A | FALSE
[9 empty] | 5 | Maj | #N/A | #N/A | FALSE
[9 empty] | 6 | Juni | #N/A | #N/A | FALSE
[9 empty] | 7 | Juli | #N/A | #N/A | FALSE
[9 empty] | 8 | August | #N/A | #N/A | FALSE
[9 empty] | 9 | September | #N/A | #N/A | FALSE
[9 empty] | 10 | Oktober | #N/A | #N/A | FALSE
[9 empty] | 11 | November | #N/A | #N/A | FALSE
[6 empty] | 12 | #N/A |  | 12 | December | #N/A | #N/A | FALSE
[9 empty] | 13 | Januar | #N/A | #N/A | FALSE
[9 empty] | 14 | Februar | #N/A | #N/A | FALSE
[5 empty] | Graddage over 24 måneder |  | 0 |  | 15 | Marts | #N/A | #N/A | FALSE
[9 empty] | 16 | April | #N/A | #N/A | FALSE
[9 empty] | 17 | Maj | #N/A | #N/A | FALSE
[9 empty] | 18 | Juni | #N/A | #N/A | FALSE
[9 empty] | 19 | Juli | #N/A | #N/A | FALSE
[9 empty] | 20 | August | #N/A | #N/A | FALSE
[9 empty] | 21 | September | #N/A | #N/A | FALSE
[9 empty] | 22 | Oktober | #N/A | #N/A | FALSE
[9 empty] | 23 | November | #N/A | #N/A | FALSE
[5 empty] | Graddage kalenderår | 24 | #N/A |  | 24 | December | #N/A | #N/A | FALSE
[9 empty] | 25 | Januar | #N/A | #N/A | FALSE
[9 empty] | 26 | Februar | #N/A | #N/A | FALSE
[5 empty] | Graddage over 36 måneder |  | 0 |  | 27 | Marts | #N/A | #N/A | FALSE
[9 empty] | 28 | April | #N/A | #N/A | FALSE
[9 empty] | 29 | Maj | #N/A | #N/A | FALSE
[9 empty] | 30 | Juni | #N/A | #N/A | FALSE
[9 empty] | 31 | Juli | #N/A | #N/A | FALSE
[9 empty] | 32 | August | #N/A | #N/A | FALSE
[9 empty] | 33 | September | #N/A | #N/A | FALSE
[9 empty] | 34 | Oktober | #N/A | #N/A | FALSE
[9 empty] | 35 | November | #N/A | #N/A | FALSE
[9 empty] | 36 | December | #N/A | #N/A | FALSE
[9 empty] | Samlet sum |  |  |  | #N/A
Antal måneder
Årstal | Måned
0 | 0
0 | 0 |  | 6: Manuel
0
0
|  |  | 9: Procesenergi; 10: 100% | Branche | Manuel | Procesenergi
|  |  | 9: Kontor og handel; 10: 18% | Kontor og handel | 0% | 100%
Graddage i |  | Normalår | 1: Korrektionsfaktor; 9: Bygninger til idrætsformål; 10: 36% | Bygninger til idrætsformål | 1%
0 | FALSE | 2941 | 1: #DIV/0!; 9: Industri og lagerhal; 10: 17% | Industri og lagerhal | 2%
1 | 0 | 2941 | 1: #DIV/0!; 9: Garageanlæg; 10: 15% | Garageanlæg | 3%
2 | 0 | 2941 | 1: #DIV/0!; 9: Undervisning og forskning; 10: 19% | Undervisning og forskning | 4%
|  |  | 9: Hotel, restaurant; 10: 28% | Hotel, restaurant | 5%
|  |  | 9: Kulturbygning; 10: 14% | Kulturbygning | 6%
|  |  | 9: Privat hospital; 10: 29% | Privat hospital | 7%
|  |  | 9: Gartneri; 10: 0% | Daginstution | 8%
|  |  | 9: Manuel; 10: 0% | Gartneri | 9%
10%
11%
12%
13%
14%
Brændselstype | 0 | [14 empty] | 15%
Brændværdi | #N/A | kWh/Kg | [13 empty] | 15%
16%
GUF/GAF | [15 empty] | 17%
Anvendelsesområde | 0% | [14 empty] | 18%
GUF | #N/A | [14 empty] | 19%
20%
21%
Forbrug [] | [15 empty] | 22%
| Forbrug ikke korrigeret [] | Forbrug korrigeret [] | [13 empty] | 23%
0 | 0 | #N/A | [13 empty] | 24%
1 | 0 | 0 | [13 empty] | 25%
2 | 0 | 0 | [13 empty] | 26%
27%
28%
Gennemsnit |  | #N/A | [13 empty] | 29%
30%
31%
32%
Forbrug kWh | [15 empty] | 33%
Startår | [15 empty] | 34%
#N/A | #N/A | [14 empty] | 35%
#N/A | #N/A | [14 empty] | 36%
#N/A | #N/A | [14 empty] | 37%
38%
39%
Gennemsnit | #N/A | [14 empty] | 40%
41%
42%
|  |  | 3: FALSE |  | 43%
44%
Simplificering af perioder | [15 empty] | 45%
| Startmåned | Startår | 1: Slutmåned; 2: Slutår |  | 46%
1 år | 0 | 0 | 1: #N/A; 2: 1 |  | 47%
2 år | 0 | 1 | 1: #N/A; 2: 2 |  | 48%
3 år | 0 | 2 | 1: #N/A; 2: 3 |  | 49%
Indsættes i synligt ark | [15 empty] | 50%
1. år | #N/A | [14 empty] | 51%
2. år | #N/A | [14 empty] | 52%
3. år | #N/A | [14 empty] | 53%
54%
55%
56%
57%
58%
59%
60%
61%
62%
63%
64%
65%
66%
67%
68%
69%
70%
71%
72%
73%
74%
75%
76%
77%
78%
79%
80%
81%
82%
83%
84%
85%
86%
87%
88%
89%
90%
91%
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
Formulas:
A = [A, row above]